## Лист1
| СИБИРЬ-МЕХАТРОНИКА | [11 empty] | СИБИРЬ-МЕХАТРОНИКА
| ООО "Сибирь-мехатроника" 630541, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Элитный, Молодежная улица, 20 ИНН/КПП 5404105209/543301001 р/с 40702810900000000026 в Банке «Левобережный» (ОАО), г. Новосибирск БИК 045004850 к/с 30101810100000000850 |  |  |  |  | Почтовый адрес: 630087, Новосибирск, а/я 36 Адрес отдела продаж: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 138 тел. (383) 399-00-55 факс (383) 315-25-18 e-mail info@sibmech.ru сайт www.sibmech.ru | [6 empty] | ООО "Сибирь-мехатроника" 630541, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Элитный, Молодежная улица, 20 ИНН/КПП 5404105209/543301001 р/с 40702810900000000026 в Банке «Левобережный» (ОАО), г. Новосибирск БИК 045004850 к/с 30101810100000000850 |  |  |  |  | Почтовый адрес: 630087, Новосибирск, а/я 36 Адрес отдела продаж: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 138 тел. (383) 399-00-55 факс (383) 315-25-18 e-mail info@sibmech.ru сайт www.sibmech.ru
цветом: |  |  | указать(заполнить) |  |  | выбрать(из раскрывающегося перечня)
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ВРУ-0,4кВ (0,69кВ) | [8 empty] | Дата |  |  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ВРУ-0,4кВ (0,69кВ) | [8 empty] | Дата | 2019-05-08
| ЧАСТЬ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОПРОСНОГО ЛИСТА (обязательная) | [11 empty] | ЧАСТЬ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОПРОСНОГО ЛИСТА (обязательная)
|  | 1. |  | Общие сведения о заказчике: | [9 empty] | 1. | ПРИМЕР | Общие сведения о заказчике:
|  | Заказчик (наименование предприятия) | [11 empty] | Заказчик (наименование предприятия) |  | ООО «Сибирь-мехатроника»
|  | Адрес | [11 empty] | Адрес |  | Россия, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 138 (офис)
|  | Почтовый адрес | [11 empty] | Почтовый адрес |  | 630087, г. Новосибирск, а/я 36
|  | Контактное лицо (ФИО, должность) | [11 empty] | Контактное лицо (ФИО, должность) |  | Дуюнов Андрей Васильевич, нач. отдела продаж
|  | Тел: ( ) |  | Fax: ( ) |  |  | e-mail: | [6 empty] | Тел: (383) 399-00-55 |  | Fax: (383) 315-25-18 |  |  | e-mail: info@sibmech.ru
|  | 2. |  | Общие сведения об объекте: | [9 empty] | 2. | ПРИМЕР | Общие сведения об объекте:
|  | Наименование объекта | [11 empty] | Наименование объекта |  | ВНС-2 центрального водозабора
|  | Адрес | [11 empty] | Адрес |  | ………………………………………………..
|  | Технологическое назначение | [11 empty] | Технологическое назначение |  | Насосная станция
|  | Организация | [11 empty] | Организация |  | Горводоканал
|  | 3. |  | Общая характеристика устройства: | [9 empty] | 3. |  | Общая характеристика устройства:
|  | Категория электроснабжения потребителей |  | 1 |  | дополн. | [7 empty] | Категория электроснабжения потребителей |  | 1 |  | дополн.
|  | Число панелей (линий) ВРУ |  | вводные |  | секционные |  | отходящие | [5 empty] | Число панелей (линий) ВРУ |  | вводные |  | секционные |  | отходящие
|  |  |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 1 |  | 5
|  | Исполнение ВРУ |  | по типу обслуживания |  | одностороннее | по констр. исполнению |  | напольное |  |  |  |  | Исполнение ВРУ |  | по типу обслуживания |  | одностороннее | по констр. исполнению |  | напольное
|  | Вводные линии |  | конструктивно |  | сверху | проводник |  | шины медь |  |  |  |  | Вводные линии |  | конструктивно |  | сверху | проводник |  | шины медь
|  |  |  | напряжение, кВ |  | 0,4 кВ | номинальный ток, А | [8 empty] | напряжение, кВ |  | 0,4 кВ | номинальный ток, А |  | 2500
|  | Система заземления |  | стандартно: |  | TN-C-S | иное: | [6 empty] | Система заземления |  | стандартно: |  | TN-C-S | иное:
|  | Степень защиты оболочки |  | стандартно: |  | IP31 | иное: | [6 empty] | Степень защиты оболочки |  | стандартно: |  | иное | иное: |  | IP65
|  | Климматическое исполнение |  | стандартно: |  | У3 | иное: | [6 empty] | Климматическое исполнение |  | стандартно: |  | У3 | иное:
|  | Внутреннее исполнение |  | форма секционирования |  | не опред. | дополн. | [6 empty] | Внутреннее исполнение |  | форма секционирования |  | 2b | дополн.
|  | Конструктивное исполнение |  | производитель оболочки |  | Schneider Electric | иное: | [6 empty] | Конструктивное исполнение |  | производитель оболочки |  | КЭАЗ | иное:
|  | Дополнительно* | [11 empty] | Дополнительно*
|  | 4. |  | Панели ввода: | [9 empty] | 4. |  | Панели ввода:
|  | Вводной аппарат |  | исполнение |  | выкатное | способ коммутации |  | привод |  |  |  |  | Вводной аппарат |  | исполнение |  | выкатное | способ коммутации |  | привод
|  |  |  | расцепитель |  | электронн. | номинальный ток расцепителя, А |  | не опред. | [6 empty] | расцепитель |  | электронн. | номинальный ток расцепителя, А |  | 2500
|  | Панель учета |  | тип учета |  | технич. | дополн. | [6 empty] | Панель учета |  | тип учета |  | технич. | дополн.
|  | Индикация по месту |  | вариант |  | состояние + Uфазн.+ Iфазн. | дополнительно | [6 empty] | Индикация по месту |  | вариант |  | состояние + Uфазн.+ Iфазн. | дополнительно
|  | Дополнительно* | [11 empty] | Дополнительно*
|  | 5. |  | Панель секционная: | [9 empty] | 5. |  | Панель секционная:
|  | Секционный аппарат |  | исполнение |  | выкатное | способ коммутации |  | привод |  |  |  |  | Секционный аппарат |  | исполнение |  | выкатное | способ коммутации |  | привод
|  |  |  | расцепитель |  | электронн. | номинальный ток расцепителя, А |  | не опред. | [6 empty] | расцепитель |  | электронн. | номинальный ток расцепителя, А |  | 2000
|  | Блок АВР |  | стандартно |  | OptiSave N232 | дополн. | [6 empty] | Блок АВР |  | стандартно |  | OptiSave N232 | дополн.
|  | Дополнительно* | [11 empty] | Дополнительно*
|  | 6. |  | Панели отходящих линий: | [9 empty] | 6. |  | Панели отходящих линий:
|  | № | Номер панели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | № | Номер панели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | ном. входной ток панели, А | [11 empty] | ном. входной ток панели, А |  | 1800 | 1600 | 1800 | 1600
|  | кол-во разъединителей на входе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | кол-во разъединителей на входе |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | кол-во аппаратов отх. линий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | кол-во аппаратов отх. линий |  | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | исполнение аппаратов |  | не опред. | не опред. | не опред. | не опред. | не опред. | не опред. | не опред. | не опред. | не опред. |  | исполнение аппаратов |  | стационарное | стационарное | стационарное | стационарное | не опред. | не опред. | не опред. | не опред. | не опред.
|  | номинальные токи аппаратов отх. линий (А), и их кол-во | [11 empty] | номинальные токи аппаратов отх. линий (А), и их кол-во |  | 4х250А | 2х800 | 4х250А | 2х800
[16 empty] | 1х800А |  | 1х800А
|  | наличие амперметра токовой загрузки на каждую линию |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | наличие амперметра токовой загрузки на каждую линию |  | да | да | да | да | нет | нет | нет | нет | нет
|  | Производитель аппаратов |  | Панели отходящих линий: 1: стандартно; Панели отходящих линий: 3: иное; Панели отходящих линий: 4: иное: |  | Производитель аппаратов |  | стандартно |  | КЭАЗ | иное:
|  | Дополнительно* | [11 empty] | Дополнительно*
|  | 7. |  | Панели отходящих линий: 1: Дополнительная информация: |  | 7. |  | Дополнительная информация:
|  | предполагаемое место размещения шкафов ВРУ | [11 empty] | предполагаемое место размещения шкафов ВРУ |  |  |  | Помещение ВРУ
|  | температура окружающей среды в помещении для размещения шкафов ВРУ |  | Панели отходящих линий: 3: минимум в зимнее время, ˚ С |  | температура окружающей среды в помещении для размещения шкафов ВРУ |  |  |  | минимум в зимнее время, ˚ С |  |  | -5
|  |  |  | Панели отходящих линий: 3: максимум в летнее время, ˚ С | [5 empty] | максимум в летнее время, ˚ С |  |  | 30
|  | влажность окружающей среды в помещении ВРУ |  | Панели отходящих линий: 3: нормальная |  | влажность окружающей среды в помещении ВРУ |  |  |  | нормальная
|  | наличие агресивной среды в помещении ВРУ |  | Панели отходящих линий: 3: не агрессивная, не токопроводящая |  | наличие агресивной среды в помещении ВРУ |  |  |  | не агрессивная, не токопроводящая
|  | связь с системой АСУТП | [11 empty] | связь с системой АСУТП |  |  |  | нет
|  | стадии выполнения работ по внедрению подрядчиком |  | Панели отходящих линий: 3: проектирование; Панели отходящих линий: 6: — |  | стадии выполнения работ по внедрению подрядчиком |  |  |  | проектирование |  |  | V
|  |  |  | Панели отходящих линий: 3: поставка оборудования; Панели отходящих линий: 6: — | [5 empty] | поставка оборудования |  |  | —
|  |  |  | Панели отходящих линий: 3: поставка монтажной спецификации; Панели отходящих линий: 6: — | [5 empty] | поставка монтажной спецификации |  |  | —
|  |  |  | Панели отходящих линий: 3: монтаж; Панели отходящих линий: 6: — | [5 empty] | монтаж |  |  | —
|  |  |  | Панели отходящих линий: 3: шеф - монтаж; Панели отходящих линий: 6: — | [5 empty] | шеф - монтаж |  |  | —
|  |  |  | Панели отходящих линий: 3: пуско-наладка; Панели отходящих линий: 6: — | [5 empty] | пуско-наладка |  |  | —
|  |  |  | Панели отходящих линий: 3: обучение обслуживающего персонала; Панели отходящих линий: 6: — | [5 empty] | обучение обслуживающего персонала |  |  | —
по возможности дать условную однолинейную схему электроснабжения | bar: Панели отходящих линий: 1 to Панели отходящих линий: 6
цветом: |  |  | указать(заполнить) | Панели отходящих линий: 3: выбрать(из раскрывающегося перечня)
|  | ___________________ |  | Панели отходящих линий: 1: ______________; Панели отходящих линий: 4: ______________; Панели отходящих линий: 7: ______________
|  | должность |  | Панели отходящих линий: 1: ФИО; Панели отходящих линий: 4: роспись; Панели отходящих линий: 7: дата
|  | ___________________ |  | Панели отходящих линий: 1: ______________; Панели отходящих линий: 4: ______________; Панели отходящих линий: 7: ______________
|  | должность |  | Панели отходящих линий: 1: ФИО; Панели отходящих линий: 4: роспись; Панели отходящих линий: 7: дата
Для | Структура условного обозначения ВРУ: | bar: Панели отходящих линий: 1 to Панели отходящих линий: 6
спра- | ВРУ-0,4 – ● х ● – ● – ●●●● – IP●● – У3 | bar: Панели отходящих линий: 1 to Панели отходящих линий: 6
вки: | 1 2 3 4 5 6 7 | bar: Панели отходящих линий: 1 to Панели отходящих линий: 6
1 Напряжение ввода и система заземления: 0,4 – стандартное исполнение 0,4кВ, система заземления TN-S-С (TN-S со встроенной перемычкой для PEN проводника); 0,69 – исполнение 0,69кВ, система заземления TN-S-С. | bar: Панели отходящих линий: 1 to Панели отходящих линий: 6
2 Номинальный ток сборных шин (А): 250, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000. | bar: Панели отходящих линий: 1 to Панели отходящих линий: 6
3 Количество секций: 1 - 3 | bar: Панели отходящих линий: 1 to Панели отходящих линий: 6
4 Используемая оболочка устройства: 1 – КЭАЗ (Optimat A) 2 – Schneider Electric (Prisma P) 3 – Другой производитель | bar: Панели отходящих линий: 1 to Панели отходящих линий: 6
5 Количество панелей распред. устройства: Х Х Х Х 1 2 3 4 (4) – кол-во линейных панелей или аппаратов (3) – наличие панели учета или аппарата: Н – отсутствует, К – коммерч. учет, Т – тех. учет (2) – кол-во секционных панелей или аппаратов (1) – кол-во вводных панелей | bar: Панели отходящих линий: 1 to Панели отходящих линий: 6
6 Степень защиты оболочки: Стандартное исполнение IP30 - IP55. | bar: Панели отходящих линий: 1 to Панели отходящих линий: 6
7 Климатическое исполнение: Стандартное исполнение У3, УХЛ4. | bar: Панели отходящих линий: 1 to Панели отходящих линий: 6
Пример: Для распред. устройства 0,4кВ с током сборных шин 2500А, двумя вводами, АВР, двумя отходящими секциями, в каждой из которых по четыре отходящих панели (шкафа), со счетчиком тех. учета электроэнергии, в стандартном исполнении на базе шкафов серии Prisma P от Schneider Electric структура примет вид: ВРУ –0,4 –2500х2 –2 –21Т4 –IP54 –У3 Для распред. устройства 0,69 кВ, с током сборных шин 4000А, двумя вводами, АВР, двумя отходящими секциями, в каждой из которых по семь отходящих панели (шкафа), со счетчиком ком. учета электроэнергии, в нестандартном исполнении шкафа со степенью защиты IP65 и климматичеким исполнением У2 структура примет вид: ВРУ –0,69 –4000х2 –2 –21К7 –IP65 –У2 | bar: Панели отходящих линий: 1 to Панели отходящих линий: 6
Note on C21: Указать категорию электроснабжения в соответствии с ПУЭ
Note on I21: Указать дополнительные параметры схемы электроснабжения Например: обеспечить подключение передвижной электростанции
Note on C22: Указать количество вводных, секционных и отходящих линий ВРУ. Конструктивное распределение по панелям будет представлено в чертеже общего вида
Note on C24: Указать основные параметры конструктивного исполнения ВРУ
Note on C25: Указать вариант подключения и основные параметры вводных линий
Note on G27: Указать исполнение системы зазамления: станд. TN-C — 4-х проводная линия, нулевой рабочий и защитный проводники объединены в одном проводнике; станд. TN-S — 5-ти проводная линия, нулевой рабочий и защитный проводники физически разделены; станд. TN-C-S — нулевой рабочий и защитный проводники физически разделенны но соединены перемычкой в шкафу ВРУ; станд. TT — нейтраль источника глухо заземлена, заземление потребителей отдельно от нейтрали; станд. IT — нейтраль источника изолирована от земли, заземление потребителей отдельно от нейтрали;
Note on J27: Указать спец. требования к системе зазаемления
Note on C28: Указать требуемую степень защиты оболочки по IP (пыль/влага)
Note on J28: Указать спец. требования степени защиты
Note on G29: Указать климматич. исполнение и категорию размещения электрооборудования, например У3, УХЛ4 и т.д.: У3 — размещение в умеренном климате в закрытом помещении с естеств. вентиляцией; УХЛ4 — размещение в умеренном и холодном климате в помещениях с регулируемым микроклиматом; У2 — размещение в умеренном климате под навесом или со свободным доступом воздуха.
Note on G30: Указать внутреннюю форму секционирования устройства согласно ГОСТ Р 51321.1-2000 (МЭК 60439-1): Форма 1 - без внутреннего разделения на блоки, устройство выполнено целиком на одной панели; Форма 2 - отделение шин от функциональных блоков, при этом форма 2а - клеммы для внешних подключений не отделены от шин, форма 2b - клеммы для внешних подключений отделены от шин; Форма 3 - отделение шин от функциональных блоков, отделение функциональных блоков друг от друга и от контактов подключения, 3а - клеммы для внешних подключений не отделены от шин, 3b - клеммы для внешних подключений отделены от шин; Форма 4 - отделение шин от функциональных блоков, отделение функциональных блоков друг от друга и от контактов подключения. Клеммы для внешних подключений одного блока отделены от клемм другого блока. 4а - клеммы внешних подключений находятся в одной секции с функциональным блоком, 4b - клеммы внешних подключений отделены от функционального блока и друг от друга.
Note on J30: Указать спец. требования к секционированию устройства
Note on J31: Указать своего производителя
Note on C38: Указать требования к индикационным приборам на оболочке ВРУ (без необходимости открытия)
Note on G38: Uфазн = фазное напряжение Iфазн = фазный ток сост = состояние ввод
Note on J38: Указать дополнительные индикационные приборы по месту
Note on C39: Указать дополнительные трабования к организации вводных линий, например: наличие видимого разрыва рекомендованный производитель и пр.
Note on J44: Указать требования к блоку управления АВР - тип, производитель, и пр.
Note on C45: Указать дополнительные требования к панели АВР: необходимая индикация, конструктив и т.д..
Note on D48: Номер панели определяется согласно проекту или конструктивно, например по кол-ву шкафов отходящих линий и пр.
Note on M48: В случае большого кол-ва панелей добавлять столбец после панели №9
Note on C50: Наличие разъеденителей на входе, например рубильники перед автоматами отходящих линий и пр..
Note on C53: Например 2х120А, 5х32А и т.д.
Note on C65: Указать дополнительные требования или пожелания к исполнению отходящих панелей, например конструкции автоматов, монтажной панели, маркировки аппаратов, узлов индикации и пр..

## Лист2 (hidden)
0 | [11 empty] | 160
1 |  |  | сверху | [8 empty] | 250 |  |  |  | V
2 |  |  | снизу |  |  |  | 1 |  |  | состояние вводов и АВР |  | 400 |  |  |  | —
3 |  |  | иное |  |  |  | 2a |  |  | состояние + Uфазн. |  | 630
4 | одностороннее | навесное |  | TN-C-S | IP31 | У3 | 2b | Schneider Electric | 0,4 кВ | состояние + Uфазн.+ Iфазн. | стационарное | 800 | тепловой | ручной | коммерч. |  | OptiSave N232 | да | нормальная | не агрессивная, не токопроводящая
5 | двустороннее | напольное | кабель | TN-C | IP34 | УХЛ4 | 3a | КЭАЗ | 0,69 кВ | только Uфазн. | выкатное | 1000 | электромагн. | привод | технич. |  | не опр. | нет | повышенная | агрессивная, токопроводящая
6 |  |  | шины медь | TN-S | IP54 | иное | 3b | иное |  | только Iфазн. | втычное | 1250 | электронн. | не опред. | отсутств.
7 |  |  | шины алюминий | иное | IP55 |  | 4a | DKC |  | Uфазн. + Iфазн. | не опред. | 1600 | не опред. |  | не опред.
8 |  |  | не опред. |  | иное |  | 4b | Провенто |  | иное |  | 2000
9 | [6 empty] | не опред. |  |  |  |  | 2500
3200
4000
не опред.
масляный (указать предпочтительный тип) | [18 empty] | КСО, отечественные |  | помещение РУ-6,0 | не требуется
сухой (указать предпочтительный тип) | [18 empty] | Шнайдер-Электрик (КСО, ……….) |  | операторская | RS485 (ModBus RTU)
[19 empty] | Сименс (………….) |  | машинное отделение | ETH (Modbus TCP)
[19 empty] | Другое |  | другое (указать справа)